ТИТУЛЬНЫЙ
EASYBUILDER PRO
быстрый старт
мнемосхема
2023

---
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПЛК
ПАНЕЛЬ
ЗАДАНИЕ
MODBUS
- ТИПЫ ДАННЫХ
- ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
EASYBUILDER
- НОВЫЙ ПРОЕКТ
- НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК
- ТЕГИ
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
- МАКРОСЫ
- МЕТКИ
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
- ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
- ЭКРАН МЕНЮ
- КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТА
СИМУЛЯЦИЯ
- ВВЕДЕНИЕ
- ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
- ПАНЕЛЬ / EASYBUILDER
- ПРИМЕР 1
- ПРИМЕР 2
- ПРИМЕР 3
- ПРИМЕР 4
- ПРИМЕР 5
- ПРИМЕР 6
- ПРИМЕР 7
- ПРИМЕР 8
- ПРИМЕР 9

---
ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ / TARGET OBJECT
датчики
sensors
исполнительные механизмы
actuators
ПЛК + модули В/В
PLC + I/O modules
DI, DO, AI, AO
Ehernet / ModBus TCP
местная панель
local panel

---
СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
A
 HH
LIC
001
 LL
M
ВОДА
ТЕХ. ПРОЦЕСС
P-001
XV-001
T-001
Позиция	Описание
T-001	Емкость технологической воды
P-001	Насос
LT-001	Датчик уровня (гидростатический, аналоговый)
XV-001	Клапан разгрузки (двухпозиционный, электромагнитный)
LIC-001	Регулятор уровня (ПЛК+Панель)
AT-001	Аварийная сигнализация
LT
001
AT
001

---
ПЛК
ПЛК
Модель
???
Модули ввода/вывода
DI — дискретный ввод (дискретные датчики)
DO — дискретный вывод (дискретные исполнительные механизмы)
AI — аналоговый ввод (аналоговые датчики)
AO — аналоговый вывод (аналоговые исполнительные механизмы)
Сетевой интерфейс
ETHERNET / LAN1 (настройки см. ниже)
ModBus TCP Slave Server (карта регистров приведена ниже)
- сервер располагает данными
- ожидает запросы от Мастера
- при поступлении запроса от Мастера — овечает ему (отправляет данные)
ETHERNET / LAN1
IP:сетевой порт	192.168.11.218:503
ID станции	1
Timeout (sec)	0.3 (300 msec)
Мин.время команды (мс)	0
Повторная отправка команды	0
Карта адресов регистров данных
адресация начинается с 0
Описание	Тип данных	ModBus
		адрес	таблица
Состояние насоса P-001 / 0 — выкл, 1 - вкл	BOOL	1	INPUTS
Состояние клапана XV-001 / 0 — выкл, 1 - вкл	BOOL	2	INPUTS
Аварийная сигнализация AT-001 / 0 — выкл, 1 - вкл	BOOL	3	INPUTS
Показание уровнемера LT-001 / 0...100%	WORD	1	INPUT REGISTERS
Код состояния процесса STAT / 0 — останов, / 1 — работа / загрузка, / 2 — работа / разгрузка, / 3 — авария (уровень ниже нижнего), / 4 — авария (уровень выше верхнего), / 5 — авария (неисправность уровнемера)	WORD	2	INPUT REGISTERS
Уставка уровня / для отключения насоса LEVEL_SET / 50...100%	WORD	1	HOLDING REGISTERS

---
ПАНЕЛЬ
ПАНЕЛЬ
Модель
Weintek MT8071iE
Сенсорный экран
Сетевой интерфейс
ETHERNET / LAN1 (настройки см. ниже)
ModBus TCP Master Pool
- опрашивает Сервер с определенным перидом (запрос данных)
- ожидает ответа от Сервера
- полученные от Сервера данные записывает в сетевые переменные проекта
- сетевые переменные связаны с графическим интерфейсом проекта
Среда разработки
EasyBuilder Pro V6
ETHERNET / LAN1
IP	192.168.11.219
ID станции	2
ВНИМАНИЕ !
Адресация тегов ModBus в проекте EasyBuilder Панели начинается с единицы (1).
Если адресация тегов подчиненных устройств начинается с нуля (0), то:
- в проекте EasyBuilder адреса задавать со смещением +1.
Пример
ПЛК (подчиненное устройство)
- адресация тегов ModBus начинается с 0
- тег LT_001 с адресом 1
Панель / Проект EasyBuilder (ведущее устройство)
- адресация тегов ModBus начинается с 1
- для тега LT_001 адрес 2 (1 +1)

---
ЗАДАНИЕ
ЗАДАНИЕ
Реализовать человеко-машинный интерфейс Панели
Экран 1: Главный
Мнемосхема, анимированная
- бак с трубопроводами
- состояние насоса
- показание датчика уровня
- состояние клапана разгрузки
- состояние аварийной сигнализации
- состояние технологического процесса (в виде текста)
Кнопка перехода к Экрану 2
Экран 2: Меню
Дублирование показаний и состояний с Экрана 1
- в виде битовых ламп, числовых полей, текстовых меток
Ввод уставки значения уровня для отключения насоса
Кнопка переключения языков перевода
Кнопка перехода к Экрану 1
Значение уровня
от 0 до 100 %
Уровень бака дополнительно отображать цветом (как степень заполнения)
пусто / нижний (уровень 0%)
немного выше трубы разгрузки (уровень > 0 % и < 50%)
центр (уровень >= 50% и < 70%)
немного ниже трубы аварийного слива / верхний (уровень >= 70% и < 100%)
полный / аварийный верхний (уровень 100%)
Языки перевода
1 — английский
2 — русский
Символы мнемосхемы
системные, P&ID (схема автоматизации)
Аварийный сигнал дублировать мигающей битовой лампой
восклицательный знак, вписанный в красный треугольник
отображается и мигает только при наличии аварийного сигнала (AT-001 == TRUE)
расположение — центр бака (самый верхний слой)

---
MODBUS - ТИПЫ ДАННЫХ
MODBUS
ТИПЫ ДАННЫХ
Имя	Код типа данных	Ассоциация по языкам		Размер
		IEC	C	кол-во / слов	кол-во / байт	кол-во / бит
бит	X	BOOL	uint8_t	0,0625	1	8
байт	B	BYTE, USINT / SINT	uint8_t / int8_t	0,5	1	8
слово	W	WORD, UINT / INT	uint16_t / int16_t	1	2	16
двойное слово	D	DWORD, UDINT / DINT / REAL	uint32_t / int32_t / float	2	4	32
длинное слово	L	LWORD, ULINT / LINT / LREAL	uint64_t / int64_t / double	4	48	64
Данные в таблицах ModBus хранятся только в двух типах (базовых): BOOL, WORD.
Для каждого типа существует своя таблица.
Одна ячейка таблицы — регистр.
Значения остальных типов раскладываются на основе базовых, занимая нужное количество регистров (например одно значение типа DWORD займет два WORD-регистра).

---
MODBUS - ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
MODBUS
ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
Таблица	Код функции доступа к данным		Что хранится	Как хранится значение одного регистра в памяти (диапазон значений)
	чтение	запись
COILS / (битовые флаги / катушки)	1 / (0x)*	5, 15	Выходы дискретные / Битовые команды, уставки / Битовые пользовательские данные	8-бит / BOOL / BYTE / UINT / (0, 1)
INPUTS / (битовые входы)	2 / (1x)*		Входы дискретные / Битовые флаги, состояния
HOLDING REGISTERS / (числовые данные)	3 / (4x)*	6, 16	Выходы аналоговые / Числовые настройки, уставки / Числовые пользовательские данные	16-бит / WORD / (0 … 65535)
INPUT REGISTERS / (числовые входы)	4 / (3x)*		Аналоговые входы / Числовые константы / Числовые коды состояния
(...)* - коды функций, используемые в EasyBuilder
Таблица — массив значений.
Каждая таблица может содержать до 65535 элементов (регистров).
Каждый элемент таблицы, соответственно адресуется с 0 до 65535.
Адресация для каждой таблицы своя.
Доступны два вида таблиц: битовые (BOOL), числовые (WORD).
К элементу таблицы можно обратиться на чтение и/или запись.
Обращение осуществляется по коду функции.
Функции чтения позволяют считывать от 1 до N значений регистров за один запрос.
Функции записи 5 и 6 позволяют записывать только 1 значение регистра за один запрос.
Функции записи 15 и 16 — записывают от 1 до N значений регистров за один запрос.

---
EASYBUILDER - НОВЫЙ ПРОЕКТ
НОВЫЙ ПРОЕКТ

---
EASYBUILDER - НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК
НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК
1. Диалоговое окно «Системные параметры»
открывается всегда после создания нового проекта
или Домой / Системные параметры
2. Устройство / Новое устройство/сервер...
Если будет выполняться симуляция ПЛК с помощью программы ModBus Slave, то:
- IP-адрес ПЛК можно сразу задать как 127.0.0.1

---
EASYBUILDER - НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК (2)
НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК
3. Добавить диапазон адресов … / Добавить
3.1 для битовых регистров таблицы INPUTS:
3.2 ОК
4. Выход
5. ОК
6. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ
ТЕГИ
1. Проект / Адрес
Откроется Библиотека адресных меток (тегов) проекта
Пользовательские — теги, создаваемые пользователем (по-умолчанию, пусто).
Системные — теги целевой системы Панели
- выключить/включить звуковое оповещение
- показать/скрыть графический курсор
- и пр.
Теги используюся
в графическом интерфейсе
для привязки к графическим элементам (например, для вывода значения в поле)
в скриптах / макросах
в исходном тексте алгоритмов

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (2)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
P_001
состояние насоса P-001
PLC1.MODBUS.INPUTS[1] (+1 для панели = 1x 2)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (3)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
XV_001
состояние клапана разгрузки XV-001
PLC1.MODBUS.INPUTS[2] (+1 для панели = 1x 3)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (4)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
AT_001
состояние аварийной сигнализации AT-001
PLC1.MODBUS.INPUTS[3] (+1 для панели = 1x 4)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (5)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
LT_001
значение уровнемера LT-001 (0...100%)
PLC1.MODBUS.INPUT_REGISTERS[1] (+1 для панели = 3x 2)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (6)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
STATE
код состояния технологического процесса (0...5)
PLC1.MODBUS.INPUT_REGISTERS[2] (+1 для панели = 3x 3)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (7)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
LEVEL_SET
уставка для отключения насоса (50...100%)
PLC1.MODBUS.HOLDING_REGISTERS[1] (+1 для панели = 4x 2)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (8)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
LEVEL
код уровня бака для цветовой индикации заполнения
LOCAL.WORD[0] (= LW-0)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТЕГИ (9)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
Итоговая таблица
1. Проект / Адрес / Пользоват.

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ
МАКРОСЫ
1. Проект / Адрес
Откроется Список макросов проекта

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (2)
МАКРОСЫ
Макросы используются
для преобразований, вычислений, формирования значений тегов
язык программирования
ST / Pascal
предоставляется доступ к библиотеке функций
встроенные
пользовательские
- глобальные или уровня проекта
- можно импортировать извне
выполнение
однократное при старте панели
(обычно используется для инициализации данных значениями «по-умолчанию» при старте)
периодическое (в мсек)
определенной пользователем
- при чтении/записи тегов
- при отображении на экране
безопасность
определение дополнительного условия выполнения
(например, выполнять только при определенном значении какого-нибудь бита)

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (3)
МАКРОСЫ
macro_Level
функционал
чтение из ПЛК текущего значения уровня LT-001
формирование кода уровня бака для индикации цветового заполнения (LEVEL)
выполнение
периодическое (10 х 100 мсек = 1000 мсек = 1 сек)
1. Проект / Макрос
2. Создать...
3. Сохран. и Скомпилир.
4. Выход

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (4)
МАКРОСЫ
Итоговый список
1. Проект / Макрос

---
EASYBUILDER - МЕТКИ
МЕТКИ
Метка — это текстовый объект, имеющий следующие свойства
имя
используется в проекте
количество состояний
определяет размер массива строк (от 1 до 7)
языки
определяет набор языковых переводов (24 языка) для каждого состояния
Количество больше 1 определяет метку как массив строк (многомерная метка).
Эту многомерную метку можно использовать для вывода динамических текстовых состояний, привязав ее к какому-нибудь числовому тегу.
Например:
ПЛК
регистр MODBUS.HOLDING_REGISTERS[10] (+1 для панели = 3x 11)
- это код состояния тех.процесса: 0 — останов, 1 — работа, 2 — авария
Панель
создается тег STATE (3x 11)
создается метка STATE (3 состояния)
- 0-е состояние: язык 1 — останов, язык 2 — stop
- 1-е состояние: язык 1 — работа, язык 2 — work
- 2-е состояние: язык 1 — авария, язык 2 - alarm
на экран выводится числовой индикатор
- чтение: тег STATE
- фигура: без изображения
- метка: использовать библ. и выбрать метку STATE
Номер используемого в данный момент языка содержится в Системном теге (LW-9134).
Изменяя значение этого тега — можно изменять язык интерфейса.

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (2)
МЕТКИ
LANG
количество состояний
2
значения
состояние 0
- язык 1 (английский): ENG
- язык 2 (русский): ENG
состояние 1
- язык 1 (английский): RUS
- язык 2 (русский): RUS
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения
    Выбор состояний осуществляется кнопками 0, 1, 2, ...
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (3)
МЕТКИ
LEVEL_SET
количество состояний
1
значения
состояние 0
- язык 1 (английский): setpoint of level to stop pump
- язык 2 (русский): уставка уровня для отключения насоса
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения
    Выбор состояний осуществляется кнопками 0, 1, 2, ...
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (4)
МЕТКИ
MAIN
количество состояний
1
значения
состояние 0
- язык 1 (английский): MAIN
- язык 2 (русский): ГЛАВНЫЙ
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения
    Выбор состояний осуществляется кнопками 0, 1, 2, ...
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (5)
МЕТКИ
MENU
количество состояний
1
значения
состояние 0
- язык 1 (английский): MENU
- язык 2 (русский): МЕНЮ
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения
    Выбор состояний осуществляется кнопками 0, 1, 2, ...
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (6)
МЕТКИ
PROCESS
количество состояний
1
значения
состояние 0
- язык 1 (английский): PROCESS
- язык 2 (русский): ТЕХ.ПРОЦЕСС
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения
    Выбор состояний осуществляется кнопками 0, 1, 2, ...
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (7)
МЕТКИ
STATE
количество состояний
6
значения
состояние 0
- язык 1 (английский): STOP
- язык 2 (русский): ОСТАНОВ
состояние 1
- язык 1 (английский): UPLOADING
- язык 2 (русский): ЗАГРУЗКА
состояние 2
- язык 1 (английский): DOWNLOADING
- язык 2 (русский): РАЗГРУЗКА
состояние 3
- язык 1 (английский): LEVEL IS LOW-LOW
- язык 2 (русский): УРОВЕНЬ НИЖЕ НИЖНЕГО
состояние 4
- язык 1 (английский): LEVEL IS HIGH-HIGH
- язык 2 (русский): УРОВЕНЬ ВЫШЕ ВЕРХНЕГО
состояние 5
- язык 1 (английский): FAULT LT-001
- язык 2 (русский): НЕИСПРАВНОСТЬ LT-001
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения
    Выбор состояний осуществляется кнопками 0, 1, 2, ...

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (8)
МЕТКИ
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (9)
МЕТКИ
WATER
количество состояний
1
значения
состояние 0
- язык 1 (английский): WATER
- язык 2 (русский): ВОДА
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения
    Выбор состояний осуществляется кнопками 0, 1, 2, ...
5. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
БИТОВЫЙ ИНДИКАТОР
1. Проект / Изображения
2. Менеджер изображений / Проект / Добавить новое изображение
3. Переименовать
4. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Добавление двух состояний (0, 1).
Для каждого состояния свое изображение (см. директорию libs).
5. Новый...
6. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (3)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Проект / Изображения
2. Менеджер изображений / Проект / Добавить новое изображение
3. Вставить прозрачное состояние (0-е состояние)

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (4)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
1. Проект / Изображения
2. Менеджер изображений / Проект / Добавить новое изображение
Ширина изображения каждого уровня соответствует ширине бака.
Размеры изображения полного заполнения соответствуют размерам бака.

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ID экрана
10
имя экрана
WINDOWS_010
Эскиз экрана

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (2)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Бак
1. Объекты / Рисование / Прямоугольник
2. ОК
3. Разместить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (3)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Фланцы
1. Объекты / Рисование / Линия
20
10
2. ОК
3. Разместить элементы на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (4)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Фланцы
1. Объекты / Рисование / Линия
20
80
10
2. ОК
3. Разместить элементы на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (5)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Трубопроводы основные
1. Объекты / Рисование / Линия
2. ОК
3. Разместить элементы на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (6)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Трубопроводы аварийные, для датчика
1. Объекты / Рисование / Линия
2. ОК
3. Разместить элементы на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (7)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (8)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Вход / Выход потока
1. Объекты / Рисование / Изображение
2. Создать Изображение объект / Библиотека изображений
3. Менеджер изображений / Библиотека / System Button / Flat / 6
4. ОК

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (9)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
5. Изображение Параметра объекта / Измените размер объекта к исходному (выключить)
Для входного потока «WATER»
Для входного потока «PROCESS»
6. ОК
7. Расположить элементы на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (10)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (11)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Насос
1. Объекты / Рисование / Изображение
2. Создать Изображение объект / Библиотека изображений
3. Менеджер изображений / Библиотека / System P&ID Symbols / Pump Symbol 1 / 0
4. ОК

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (12)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
5. ОК
6. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (13)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (14)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Разделительная мембрана для датчика уровня
1. Объекты / Рисование / Изображение
2. Создать Изображение объект / Библиотека изображений
3. Менеджер изображений / Библиотека / System P&ID Symbols / Piping Symbol / 19
4. ОК

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (15)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
5. ОК
6. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (16)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (17)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Клапан
1. Объекты / Рисование / Изображение
2. Создать Изображение объект / Библиотека изображений
3. Менеджер изображений / Библиотека / System P&ID Symbols / Valve Symbols / 46
4. ОК

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (18)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
5. ОК
6. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (19)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (20)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Емкость аварийного перелива
1. Объекты / Рисование / Изображение
2. Создать Изображение объект / Библиотека изображений
3. Менеджер изображений / Библиотека / System P&ID Symbols / Vessel Symbol / 37
4. ОК

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (21)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
5. ОК
6. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (22)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (23)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Метка с названием экрана
1. Объекты / Рисование / Текст/Комментарий
2. Каждый язык
3. ОК
4. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (24)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Метка с названием входного потока
1. Объекты / Рисование / Текст/Комментарий
2. Каждый язык
3. ОК
4. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (25)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Метка с названием выходного потока
1. Объекты / Рисование / Текст/Комментарий
2. Каждый язык
3. ОК
4. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (26)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (27)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Индикатор состояния технологического процесса
1. Объекты / Индикаторы / Числовой индикатор

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (28)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Для каждого состояния метки свои атрибуты:

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (29)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (30)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (31)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (32)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (33)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
2. ОК
3. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (34)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (35)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Битовые индикаторы
1. Объекты / Индикаторы / Битовый индикатор

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (36)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
2. ОК
3. Расположить элемент на экране
Аналогично для XV-001, AT-001

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (37)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Индикатор значения уровнемера
1. Объекты / Ввод/вывод / Число

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (38)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
2. ОК
3. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (39)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (40)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Индикатор предупреждения
1. Объекты / Индикаторы / Битовый индикатор

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (41)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
2. ОК
3. Расположить элемент на экране (в центре бака)

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (42)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Индикатор уровня заполнения бака
1. Объекты / Индикаторы / Числовой индикатор

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (43)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
2. ОК
3. Расположить элемент на экране (наложить на бак, на задний план)

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (44)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Кнопка перехода к экрану 2
1. Объекты / Кнопки/переключатели / Функциональная кнопка

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (45)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (46)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
2. ОК
3. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (47)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (48)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Позиционные обозначения оборудования
1. Объекты / Рисование / Текст/Комментарий
2. ОК
3. Расположить элемент на экране
Аналогично для LT-001, XV-001, AT-001, T-001

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (49)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

---
EASYBUILDER - ЭКРАН МЕНЮ
ЭКРАН МЕНЮ
Эскиз экрана
Следующие элементы добавляются с Главного экрана путем Copy-Paste:
битовые индикаторы AT-001, XV-001, P-001
числовое поле LT-001
числовой индикатор STATUS
кнопка MENU (здесь для нее заменяется метка на MAIN)
Процесс добавления остальных элементов описан далее.

---
EASYBUILDER - ЭКРАН МЕНЮ (2)
ЭКРАН МЕНЮ
Поле ввода уставки
1. Объекты / Ввод/вывод / Число

---
EASYBUILDER - ЭКРАН МЕНЮ (3)
ЭКРАН МЕНЮ

---
EASYBUILDER - ЭКРАН МЕНЮ (4)
ЭКРАН МЕНЮ
2. ОК
3. Расположить элемент на экране

---
EASYBUILDER - ЭКРАН МЕНЮ (5)
ЭКРАН МЕНЮ
Кнопка-переключатель языков перевода
Состояния кнопки:
кнопка отжата: язык 1 (ENG)
кнопка нажата: язык 2 (RUS)
переключатель связан с системным тегом LW-9134
текст переключателя связан с меткой LANG
1. Объекты / Кнопки/переключатели / Многопозиционный переключатель
2. Переход к вкладке «Метка»

---
EASYBUILDER - ЭКРАН МЕНЮ (6)
ЭКРАН МЕНЮ
3. ОК
4. Разместить кнопку-переключатель на экране.

---
EASYBUILDER - КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТА
КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТА
1. Проект / Компиляция
2. Компилировать

---
СИМУЛЯЦИЯ
СИМУЛЯЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
При отсутствии ПЛК и Панели их можно симулировать.
Симулятор ПЛК:
программа «Эмулятор устройств ModBus» (версия 2.34.65.953, 2022)
реальная связь по Ethernet / ModBus TCP
значения тегов вводятся вручную, через OPC или генерируются по заданной функции
Симулятор Панели:
среда разработки EasyBuilder
реальная связь по Ethernet / ModBus TCP
программная симуляция панели и заложенного функционала

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
1 Запустить программу mtcpServerEmulator.exe
2 Правка / Добавить Сервер

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS (2)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
2.1 Ввести настройки сервера и нажать ОК
Для добавленного сервера:
3 Правка / Добавить устройство
3.1 ввести настройки устройства и нажать ОК

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS (3)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
Для добавленного устройства:
4 Правка / Добавить группу
4.1 ввести имя группы и нажать ОК

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS (4)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
Для группы INPUTS:
5 Правка / Добавить тег
5.1 Ввести настройки тега и нажать Применить

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS (5)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
Для группы INPUT_REGISTERS:
6 Правка / Добавить тег
6.1 Ввести настройки тега и нажать Применить

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS (6)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
Для группы HOLDING_REGISTERS:
7 Правка / Добавить тег
7.1 Ввести настройки тега и нажать Применить

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS (7)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / ЭМУЛЯТОР MODBUS
Запустить симуляцию сервера PLC1
8 Работа / Пуск
8.1 Очистить Modbus пространство устройства?
      Да — сбросить все значения в состояние «по-умолчанию» (обнулить)
      Нет — оставить значения от предыдущего сеанса симуляции
      Отмена — отменить запуск симуляции
8.2 Выбрать устройство ModBusSlave (1) из дерева объектов слева

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПАНЕЛЬ / EASYBUILDER
СИМУЛЯЦИЯ
ПАНЕЛЬ / EASYBUILDER
1. Проект / Онлайн симуляция

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 1
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 1
ЭКРАН: ГЛАВНЫЙ
  P-001: ВКЛ (ввести в симуляторе ПЛК)
XV-001: ОТКР (ввести в симуляторе ПЛК)
 STATE: ЗАГРУЗКА (ввести в симуляторе ПЛК)
 LT-001: 1% (ввести в симуляторе ПЛК)
 AT-001: НЕТ

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 2
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 2
ЭКРАН: ГЛАВНЫЙ
  P-001: ВКЛ
XV-001: ОТКР
 STATE: ЗАГРУЗКА
 LT-001: 50% (ввести в симуляторе ПЛК)
 AT-001: НЕТ

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 3
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 3
ЭКРАН: ГЛАВНЫЙ
  P-001: ВКЛ
XV-001: ОТКР
 STATE: ЗАГРУЗКА
 LT-001: 90% (ввести в симуляторе ПЛК)
 AT-001: НЕТ

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 4
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 4
ЭКРАН: ГЛАВНЫЙ
  P-001: ВКЛ
XV-001: ОТКР
 STATE: УРОВЕНЬ ВЫШЕ ВЕРХНЕГО (ПЕРЕЛИВ) (ввести в симуляторе ПЛК)
 LT-001: 100% (ввести в симуляторе ПЛК)
 AT-001: АВАРИЯ (ввести в симуляторе ПЛК)
(мигает)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 5
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 5
ЭКРАН: ГЛАВНЫЙ
  P-001: ВЫКЛ (ввести в симуляторе ПЛК)
XV-001: ОТКР
 STATE: РАЗГРУЗКА (ввести в симуляторе ПЛК)
 LT-001: 95% (ввести в симуляторе ПЛК)
 AT-001: НЕТ (ввести в симуляторе ПЛК)
(мигает)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 6
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 6
ЭКРАН: МЕНЮ (выбрать в симуляторе Панели)
  P-001: ВЫКЛ
XV-001: ОТКР
 STATE: РАЗГРУЗКА
 LT-001: 95%
 AT-001: НЕТ
LEVEL_SET: 0%
  ЯЗЫК: ENG
(мигает)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 7
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 7
ЭКРАН: МЕНЮ
  P-001: ВЫКЛ
XV-001: ОТКР
 STATE: РАЗГРУЗКА
 LT-001: 95%
 AT-001: НЕТ
LEVEL_SET: 90% (ввести в симуляторе Панели и нажать Enter на клавиатуре)
  ЯЗЫК: ENG
(мигает)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 8
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 8
ЭКРАН: МЕНЮ
  P-001: ВЫКЛ
XV-001: ОТКР
 STATE: РАЗГРУЗКА
 LT-001: 95%
 AT-001: НЕТ
LEVEL_SET: 90%
  ЯЗЫК: RUS (выбрать в симуляторе Панели)
(мигает)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 9
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 9
ЭКРАН: ГЛАВНЫЙ (выбрать в симуляторе Панели)
  P-001: ВЫКЛ
XV-001: ОТКР
 STATE: РАЗГРУЗКА
 LT-001: 95%
 AT-001: НЕТ
LEVEL_SET: 90%
  ЯЗЫК: RUS
(мигает)