## ПЛК
ПЛК
модель | ?
назначение | опрос датчиков
выполнение алгоритма управления
управление исполнительными механизмами
связь с Панелью
Модули
CPU
NET
DI
DO
AI
AO
Сетевые интерфейсы
LAN1
тип | Ethernet
назначение | связь с Панелью
IP | 192.168.11.218
порт | 503
ID станции | 1
протокол | ModBus TCP
режим | Slave
ModBus TCP Slave Server
| Карта регистров ModBus | адресация с 0
| Описание | Тип данных | Адрес | Таблица
| Состояние насоса P-001 | BOOL | 1 | DISCRETE INPUTS | 0 - выкл, 1 - вкл
| Состояние клапана XV-001 | BOOL | 2 | DISCRETE INPUTS | 0 - закрыт, 1 - открыт
| Аварийная сигнализация AT-001 | BOOL | 3 | DISCRETE INPUTS | 0 - нет, 1 - есть
| Показание уровнемера LT-001 | WORD | 1 | INPUT REGISTERS | 0…100%
| Код состояния процесса | WORD | 2 | INPUT REGISTERS | см. ниже
| Уставка уровня для отключения насоса P-001 | WORD | 1 | HOLDING REGISTERS | 50..100%
Коды состояния процесса
0 | останов
1 | загрузка
2 | разгрузка
3 | уровень ниже нижнего
4 | уровень выше верхнего (прелив)
5 | неисправность уровнемера LT-001

## Панель
ПАНЕЛЬ
модель | MT8071iE
назначение | человеко-машинный интерфейс (HMI)
связь с ПЛК
Сетевые интерфейсы
LAN1
тип | Ethernet
назначение | связь с ПЛК
IP | 192.168.11.219
протокол | ModBus TCP
режим | Master
ModBus TCP Master Pool
| Карта тегов | смещение адресов ПЛК +1
| Имя | Тип данных | Адрес | Устройство
| P_001 | БИТ | 1x2 | PLC1 | Состояние насоса P-001
| XV_001 | БИТ | 1x3 | PLC1 | Состояние клапана XV-001
| AT_001 | БИТ | 1x4 | PLC1 | Состояние аварийной сигнализации AT-001
| LT_001 | СЛОВО | 3x2 | PLC1 | Значение уровнемера LT-001
| STATE | СЛОВО | 3x3 | PLC1 | Код состояния технологического процесса
| LEVEL | СЛОВО | LW-0 | Локально панель | Код состояния для индикатора заполнения бака
| LEVEL_SET | СЛОВО | 4x2 | PLC1 | Уставка уровня для отключения насоса P-001
| ID языка перевода | WORD | LW-9134 | Локально панель | системный тег
Коды состояния для индикатора заполнения бака
0 | пусто (0%) или авария уровнемера
1 | нижний уровень (<50%)
2 | средний уровень (>50% и <70%)
3 | верхний уровень (>=70% и < 100%)
4 | перелив (100%)
Языки
язык 1 | Английский
язык 2 | Русский