## ПЛК
ПЛК
модель | ?
назначение | опрос датчиков
выполнение алгоритма управления
управление исполнительными механизмами
связь с Панелью
Модули
CPU
NET
DI
DO
AI
AO
Сетевые интерфейсы
LAN1
тип | Ethernet
назначение | связь с Панелью
IP | 192.168.11.218
порт | 503
ID станции | 1
протокол | ModBus TCP
режим | Slave
ModBus TCP Slave Server
| Карта регистров ModBus | адресация с 0
[6 empty] | значение | упаковка | разложение по битам
| Описание | Тип данных | Адрес | Таблица |  | 0…255 | WORD | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| AO: Регул. Контура ПГ1 | WORD | 21 | HOLD.REG | ПГ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AO: Регул. Контура ПВ |  |  |  | ПВ | 0 |  | ПВ | [7 empty] | ПГ1
| AO: Регул. Контура ВН1 | WORD | 23 | HOLD.REG
| AO: Регул. Клапана рециркул. |  |  |  |  | значение | упаковка | разложение по битам
[6 empty] | 0…255 | WORD | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[5 empty] | ВН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Клапан. Рециркул. | 0 |  | Клапан рециркул. | [7 empty] | ВН1

## Панель
ПАНЕЛЬ
модель | MT8071iE
назначение | человеко-машинный интерфейс (HMI)
связь с ПЛК
Сетевые интерфейсы
LAN1
тип | Ethernet
назначение | связь с ПЛК
IP | 192.168.11.219
протокол | ModBus TCP
режим | Master
ModBus TCP Master Pool
| Карта тегов | смещение адресов ПЛК +1
Имя | Описание | Тип данных | Адрес | Устройство
PLC1_PG1_PV | ПГ1 + ПВ, пакет | WORD | 3x22 | PLC1
PLC1_VN1_Vrc | ВН1 + Клапан Рецирк., пакет | WORD | 3x24 | PLC1
PG1 | ПГ1, немасштаб. (0…255) | BYTE | LW-100 | Локально панель
PV | ПВ, немасштаб. (0…255) | BYTE | LW-101 | Локально панель
VN1 | ВН1, немасштаб. (0…255) | BYTE | LW-102 | Локально панель
Vrc | Клапан рециркул., немасштаб. (0…255) | BYTE | LW-103 | Локально панель
| ID языка перевода | WORD | LW-9134 | Локально панель | системный тег
Языки
язык 1 | Английский
язык 2 | Русский